## Sheet1
На основе анализа предоставленной документации (ВОР «ФКП_МУЗА_АР», ПД, ТЗ, ПОС, КР) проведен сравнительный анализ разделов «Кладочные работы (перегородки)» и «Двери, люки и ворота» для Подземной части (так как предоставленная часть ВОР относится к разделу 1.1 «Подземная часть»).
В качестве приоритетного документа для архитектурных решений и типов заполнения проемов принят том 3.1.1 М-ПД-АР1 (Архитектурные решения. Текстовая часть) и 9.1 М-ПД-МОПБ1 (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), так как они определяют нормативные требования к материалам и пределам огнестойкости.
Сравнительная таблица (ВОР ФКП_МУЗА_АР vs Проектная документация)
№ п/п (ВОР) | Наименование работ (ФКП_МУЗА_АР) | Ед. изм. | Кол-во | Материал/решение по приоритетному документу (ПД, АР, МОПБ) | Примечание / Расхождения / Источник
2001-01-01 | Внутренние стены и перегородки
1.1.1.1 | Перегородки из кирпича толщ. 120 мм | м3 | 427.32 | Соответствует. Стены сервисных и технических помещений подземного этажа — кладка из кирпича КР-р-по 250х120х65, толщиной 120 мм. | 1.2.1 М-ПД-ИРД; 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.1.2 | Полнотелый влагостойкий блок 80 мм (в кладовых учтена высота до перекрытия) | м3 | 139.05 | Соответствует. Стены кладовых — кладка из влагостойких пеноблоков 625x80x500, EI 45. | 3.1.1 М-ПД-АР1
2002-01-01 | Двери / Ворота наружные
1.1.2.1 | Ворота подъемно-секционные, утепленные, с электроприводом, 76000х4000 (h) | шт. | 1 | ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА В ВОР. Вероятно, имеется в виду ширина 7600 мм (или сумма длин), а не 76 метров. В ПД указаны противопожарные ворота/шторы 1-го типа (EI 60) для деления отсеков и въездов. Необходимо уточнить габариты по РД. | 3.1.1 М-ПД-АР1; 5.2.2 М-ПД-ИОС2.2
2003-01-01 | Двери / Ворота внутренние
1.1.3.1 | Дверь МОП металлическая, противопожарная EIS60, 1520х2100(h). Двери в венткамеру | шт. | 28 | РАСХОЖДЕНИЕ. В ПД (АР1) для венткамер автостоянки указан предел огнестойкости EI 30. ВОР закладывает более дорогие двери EIS 60. Для венткамер вне автостоянки (транзитных) требуется EI 60/150. | 3.1.1 М-ПД-АР1; 9.1 М-ПД-МОПБ1
1.1.3.2 | Дверь МОП металлическая, противопожарная EIS60, 1400х2400(h) | шт. | 7 | Соответствует требованиям для дверей тамбур-шлюзов и выходов на лестничные клетки (EIS 60). | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.3 | Дверь металлическая, противопожарная EIS60, 1150х2100(h). Входная дверь | шт. | 2 | Соответствует. Двери эвакуационных выходов, технических помещений — EIS 60. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.4 | Дверь входная металлическая, противопожарная EIS60, 1180х2430(h). Входная дверь | шт. | 16 | Соответствует (высота > 2100 мм допускается). Требуется доводчик. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.5 | Дверь металлическая, противопожарная EIS60, 1170х2100(h) | шт. | 2 | Соответствует. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.6 | Дверь однопольная | шт. | 2 | Требует уточнения назначения. Если служебные помещения без пожарных требований — допустимо дерево/металл. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.7 | Дверь металлическая, противопожарная EIS60, 1100х2100(h). Входная дверь | шт. | 2 | Соответствует. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.8 | Дверь металлическая, противопожарная EIS60, 900х2100(h). Входная дверь | шт. | 1 | Соответствует минимальной ширине эвакуационного выхода (900 мм в свету). | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.9 | Дверь металлическая, противопожарная EIS60, 1000х2100(h). Входная дверь | шт. | 2 | Соответствует. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.10 | Дверь однопольная, EIS60, 1100х2100(h) | шт. | 14 | Соответствует. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.11 | Дверь межкомнатная. Дверь в ПУИ 800х2080 | шт. | 1 | РАСХОЖДЕНИЕ. В ПД (АР1) для ПУИ автостоянки указана дверь EI 30, металлическая. «Межкомнатная» обычно подразумевает дерево/МДФ, что недопустимо для технического помещения в паркинге. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.12 | Дверь межкомнатная 900х2080 | шт. | 12 | См. п. 1.1.3.11. Требуется уточнение назначения помещений. | -
1.1.3.13 | Дверь межкомнатная 1120х2080 | шт. | 5 | См. п. 1.1.3.11. | -
1.1.3.14 | Дверь межкомнатная 1120х2080 | шт. | 11 | См. п. 1.1.3.11. | -
1.1.3.15 | Двери инд. кладовых 990х2080(h) | шт. | 75 | Соответствует. Двери кладовых, выходящих в автостоянку/коридор — металлические, противопожарные EIS 60 (для блока) или глухие металлические (внутри блока). Размер проема 990 подходит для полотна 900 мм. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.16 | Дверь металлическая, глухая, одностворчатая ,с уплотнителем в притворах, с ручкой скобой (1150х2400) | шт. | 1 | Соответствует общим требованиям. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.17 | Люки в тех пространство на отм -0,750 (1170х1200) | шт. | 2 | УТОЧНЕНИЕ. В ПД указано требование к люкам (дверцам) в ниши и шахты — негорючие материалы, EI 60 (для транзитных шахт). ВОР не указывает огнестойкость, что является риском. | 3.1.1 М-ПД-АР1; 9.1 М-ПД-МОПБ1
1.1.3.18 | Ворота в Трансформаторную 2100х2100(h) | шт. | 2 | Соответствует. Требуется предел огнестойкости EI 60. | 9.1 М-ПД-МОПБ1
1.1.3.19 | Ворота распашные EISW60 2000х2100(h) | шт. | 1 | Соответствует требованиям к заполнению проемов в противопожарных преградах. | 3.1.1 М-ПД-АР1
1.1.3.20 | Ворота подъемные, роллетные с секционные, противопожарные 3000х2900(h) | шт. | 1 | Соответствует. Противопожарные шторы/ворота EI 60 предусмотрены для деления на отсеки или изоляции рампы. | 5.2.2 М-ПД-ИОС2.2
1.1.3.21 | Ворота подъемные, роллетные с секционные, противопожарные 6000х2900(h) | шт. | 1 | Соответствует. | 5.2.2 М-ПД-ИОС2.2
1.1.3.22 | Ворота подъемные, роллетные с секционные, противопожарные 5000х2900(h) | шт. | 1 | Соответствует. | 5.2.2 М-ПД-ИОС2.2
Основные выводы и замечания:
1. Габариты въездных ворот (п. 1.1.2.1): В ВОР указан размер 76000х4000. Это явная опечатка (76 метров). Корректная ширина, вероятно, 7600 мм (или серия ворот общей шириной 7600).
2. Огнестойкость дверей в венткамеры (п. 1.1.3.1): ВОР закладывает EIS 60, тогда как ПД (АР1) требует EI 30 для венткамер паркинга. Это ведет к удорожанию, но не нарушает нормы безопасности (класс выше требуемого).
3. "Межкомнатные" двери в паркинге (п. 1.1.3.11 - 1.1.3.14): Использование термина "межкомнатная" для подземного паркинга некорректно. Двери в ПУИ (помещения уборочного инвентаря) и другие технические помещения должны быть металлическими, а в случае ПУИ автостоянки — противопожарными EI 30. Обычные межкомнатные двери не пройдут пожарную инспекцию.
4. Кладочные материалы: Использование полнотелого кирпича 120 мм и влагостойких блоков 80 мм (для кладовых) полностью соответствует проектным решениям раздела АР.